CLPM

# 控制回路绩效治理与优化平台
操作手册

面向工程师和管理人员的日常操作指南

适用读者：仪控工程师、DCS 自控工程师、工艺工程师、管理人员及系统管理员。

版本日期：2026 年 10 月 10 日

本手册说明如何从全厂巡检进入单回路分析，再完成评估、诊断、整定建议、处置记录和效果验证。使用时先确认回路位号、装置单元、分析时段及数据质量，再执行下一步。平台输出分析结果和参数建议；DCS 参数由现场授权人员按企业作业规程人工实施。

## 阅读路线

日常巡检阅读第 1 至 6 章；单回路分析与闭环阅读第 7 至 14 章；管理复盘阅读第 15 章；工程组态及系统维护阅读第 16 至 20 章；问题处理与交接阅读第 21 至 22 章。

# 目录

1 快速开始  3

2 角色与功能入口  3

3 看懂数据与状态  5

4 使用驾驶舱  6

5 回路监视与关注队列  6

6 回路工作台与波形  7

7 单回路性能评估  8

8 全厂与装置绩效分析  9

9 发起诊断与阅读结论  10

10 整定第一步 过程辨识  10

11 整定第二至四步  11

12 运维处置与闭环  12

13 效果验证  13

14 预警事件  13

15 统计报告与管理复盘  14

16 工程投用准备  14

17 配置回路  15

18 配置链路和导入历史数据  16

19 指标 诊断和预警配置  17

20 系统管理  17

21 常见问题与处理  18

22 日常检查与交接  19

# 1 快速开始

## 1.1 登录系统

1. 使用管理员提供的站点地址和个人账号打开登录页。

2. 输入用户名、密码，点击登录。账号被禁用或密码错误时，按提示联系管理员处理，不要持续重复尝试。

3. 登录后查看驾驶舱。若进入已有页面，先核对当前回路和筛选条件。

4. 离开共享电脑前，通过账户菜单退出登录。

登录失败过多会触发临时限制；按页面提示等待后再试。手册不提供共用初始密码，现场账号由管理员分配。

## 1.2 一次典型巡检

1. 在驾驶舱选择近 24 小时，查看装置绩效、劣化情况、预警和处置待办。

2. 切到回路页，按等级、控制模式或劣化排序定位回路。

3. 打开回路工作台，核对位号，查看 PV、SP、OP 和 MODE 波形。

4. 在评估剖面查看失分原因及可信度；需要复查时发起评估。

5. 在评估历史中选择相关窗口，点击“诊断此窗”。

6. 阅读诊断结论与证据；适合调参的问题转入整定，仪表或阀门问题转入处置。

7. 授权人员线下实施后记录工单，完成前后对比及效果验证。

完成判断：分析窗口、结论、采用的建议、执行人和验证结论均有记录。仅保存整定方案不代表已实施；仅查看仿真不代表现场已改善。

# 2 角色与功能入口

菜单随账号角色和启用模块显示。DCS 自控工程师可由管理员按实际职责配置为仪控工程师角色；系统当前没有独立的 DCS 自控工程师角色。

| 角色 | 主要工作 | 操作边界 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 ADMIN | 账号、工程配置、模块及业务维护 | 管理操作前核对对象和影响范围 |
| 仪控工程师 IC_ENGINEER | 巡检、评估、诊断、整定和处置 | 可整点回算；不可代替现场授权直接写 DCS |
| 工艺/设备工程师 PE_ENGINEER | 工况分析、专项评估、诊断整定和处置 | 可任意时段评估；整点回算仅管理员和仪控工程师 |
| 外部专家 EXPERT | 专业诊断、模型分析及整定建议 | 处置流转为只读；独立性能评估菜单和部分报告不可见 |
| 生产技术/Sponsor SPONSOR | 驾驶舱、绩效和治理进度查看 | 只读；无独立工作台菜单；部分技术详情有额外限制 |

“系统管理 → 权限矩阵”用于查看预设权限说明，不能在该页自定义角色或配置菜单、页面、按钮权限。按钮可见不保证服务器允许执行；遇到“无权限”请记录页面和操作，联系管理员核对账号角色。

| 一级入口 | 用途 |
| --- | --- |
| 驾驶舱 | 全厂、装置及治理进度总览 |
| 工作台 | 以单回路为对象完成全生命周期分析 |
| 回路监控 | 回路监视、预警事件、关注队列 |
| 性能评估 | 装置性能、指标分析、回路评估、评估任务 |
| 回路诊断 | 概览、记录、任务 |
| 参数整定 | 总览、记录、效果验证 |
| 运维处置 | 建议、任务、工单、档案 |
| 统计分析 | 绩效、质量、预警、诊断、处置及收益报告 |
| 参数配置 | 工厂、测点、回路、数据和算法配置 |
| 系统管理 | 基础信息、账号、审计、字典和模块 |

# 3 看懂数据与状态

## 3.1 常用过程变量

| 标识 | 含义 | 使用要点 |
| --- | --- | --- |
| PV | 过程测量值 | 核对工程单位及量程 |
| SP | 设定值 | 用于判断偏差和设定值变化 |
| OP | 控制器输出 | 结合阀门动作、限位和饱和情况分析 |
| MODE | 控制模式 | 手动、自动、串级等实际值由型号映射解释 |
| PID P I D | 控制器参数 | 来自关联测点，只读采集 |

历史数据导入从远端历史接口读取；评估、诊断和整定计算使用本地历史数据。实时波形来自实时数据链路。网络模式切换改变连接路径，不会把计算切换到另一套历史源。

## 3.2 评分 可信度和适用性

绩效评分回答“控制效果怎样”；数据可信度回答“数据是否足以支撑判断”；适用性回答“当前条件是否适合开展相应分析”。三者不能互相替代。

| 状态 | 含义 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 无数据或 — | 没有对应结果或不能计算 | 核对绑定、数据范围及任务状态，不视为零 |
| 数据不足或 INCONCLUSIVE | 无法给出可靠判定 | 补齐数据或调整工况时段后再分析 |
| 可信度 A 至 E | 数据充分程度或模块特定可信度等级 | 查看该模块的说明，不把不同模块的 A 等同 |
| 适用性 L0 | 数据严重不足 | 评估受限；手动诊断可给出数据不足结论；整定阻断 |
| 适用性 L1 | 手动主导或低自控 | 可诊断；整定阻断 |
| 适用性 L2 | 饱和或偏差等条件异常 | 诊断、整定带警告，先检查异常条件 |
| 适用性 L3 | 激励不足等受限条件 | 结合提示选择有代表性窗口，审慎采用模型 |
| 适用性 L4 | 条件适用 | 仍需核对数据和工况，不代表自动批准实施 |

列表中的等级可能是最新状态，报告中的指标可能对应已选历史窗口。比较时同时核对时间和统计范围。

# 4 使用驾驶舱

1. 从“驾驶舱”进入总览，在顶部选择“近 24h”“近 7 天”或“近 30 天”。

2. 按业务需要切换“总览、回路、性能、诊断、整定、处置”六个页签。

3. 查看装置、单元及治理统计。点击有下钻入口的评分、劣化、待办或预警卡片，打开对应清单。

4. 待办和预警清单中可选择记录查看详情；评分和劣化清单用于查看排名，需要继续分析时到回路页定位。核对下钻携带的时间和装置范围。

5. 需要立即更新时点击刷新；暂停自动刷新后可集中阅读，再恢复刷新。

回路页支持等级、控制模式和排序筛选；通过分页浏览卡片。筛选无匹配时显示“当前条件下无回路”，不代表所有回路都正常。

可切换深浅主题。具有后台访问权限时，“管理后台”进入回路监视。未显示该按钮的账号可在驾驶舱完成允许的查看操作。

完成判断：页面时间窗和筛选范围与本次巡检一致；对异常卡片已下钻查看明细，未仅凭颜色做结论。

# 5 回路监视与关注队列

## 5.1 从回路清单定位对象

1. 进入“回路监控 → 回路监视”。

2. 选择装置、类型、性能等级或控制模式，输入位号、描述等关键词，点击“查询”。

3. 核对表格中的位号、所属装置单元、量程、模式、SP、PV、OP、评分及适用性。

4. 点击位号、行或“详情”打开详情抽屉；点击“趋势”查看波形。

5. 在详情中点击“进入回路工作台”，对选中回路继续分析。

查看数值时同时核对页面数据刷新时间。当前回路监视不提供内嵌表格的导出和实时开关工具条；需要回路台账导出时，由有权限的人员到“参数配置 → 回路配置”操作。

## 5.2 处理关注队列

1. 进入“回路监控 → 关注队列”，选择来源、状态、关键词和排序，点击“查询”。

2. 一行对应一个回路，同回路的多个关注项合并展示；展开明细看具体来源。

3. 按优先级检查活跃预警、评分恶化、数据质量、适用性异常或在途工单。

4. 点击“进入工作台”，或使用明细抽屉中当前允许的操作。

聚合时间、来源不可用和截断提示都属于判断依据。按钮禁用时先查看原因；不要把空队列或部分来源为空解释为全厂没有问题。

# 6 回路工作台与波形

## 6.1 选中回路和分析剖面

1. 进入“工作台”，在左侧清单筛选并选择回路。

2. 核对页头位号、描述、模式和量程；再查看趋势。

3. 点击旅程状态条或下方缩略卡，打开评估、诊断、整定、处置剖面。

4. 按需要展开、最大化或收起工作区；可拖动分隔条调整布局。

某模块停用时，相应剖面不显示。切换回路后等待数据加载完成，并重新核对页头与弹窗对象再发起任务。

## 6.2 查看趋势

1. “历史”查看固定时间窗，“实时”接收当前回路最新推送。

2. 时间预设为 1H、2H、4H、8H、12H、24H、3D、7D；默认 24H。

3. 选择“自定义”，设置开始和结束时间，点击“应用”。自定义自动切换到历史模式，跨度不超过 30 天。

4. 点击 PV、SP、OP、MODE 图例隐藏或恢复对应内容。PV/SP 使用左轴工程值，OP 使用右轴；MODE 用于标记手动段。

5. 鼠标悬停查看时间、变量值和模式。

“SP±”输入正工程值后显示容差带，0 或留空不显示。此项只改变趋势展示，不修改 DCS 设定值，也不修改评估阈值。

## 6.3 放大 导出和检查异常

| 操作 | 作用 |
| --- | --- |
| 滚轮 | 缩放时间轴 |
| Shift 加滚轮 | 缩放纵轴 |
| 双击 | 复位视图 |
| 拖动滚动条 | 平移显示范围 |
| 拖动滑块两端 | 改变显示跨度 |
| PNG | 导出当前趋势画布 |
| CSV | 导出当前加载窗口内的趋势点 |

CSV 字段包括 timestamp、pv、sp、op、mode、quality；不是全部原始历史数据。BAD 数据以灰色虚线表示，UNCERTAIN 以琥珀色点划线表示。缺数据不能按数值零理解。

若刷新或切换后出现短暂波形、量程跳动或回路不一致，等待加载稳定并核对位号、时间轴和纵轴；仍不一致时保留画面、位号和发生时间，交管理员排查，暂不据此做工程判断。

# 7 单回路性能评估

## 7.1 查看已有结果

1. 在工作台打开“评估”剖面，查看最新得分、失分主因、可信度及数据血缘。

2. 通过“全部”“整点（自动/重算）”“手动”筛选评估历史。

3. 对目标记录打开详情，核对时间窗、指标结果、来源、有效数据及质量信息。

4. 对需要诊断的记录点击“诊断此窗”，带入相同时间窗口。

最新摘要以整点快照为主；任意时段专项结果在历史记录中查看，不应期待它直接替换装置聚合评分。

## 7.2 发起评估

1. 点击“发起评估”。

2. 选择“整点回算”或“任意时段”。

3. 设置开始和结束时间。整点回算会将分秒归零；时间跨度不超过 30 天。

4. 任意时段模式选择至少一个指标，点击“开始评估”；整点模式点击“开始回算”。

5. 等待任务进度。完成后历史和摘要自动刷新；失败时先读失败原因。

| 模式 | 结果用途 | 允许角色 |
| --- | --- | --- |
| 整点回算 | 覆盖对应整点评估，参与装置聚合 | 管理员、仪控工程师 |
| 任意时段 | 事故回溯、专项分析，不参与聚合 | 管理员、仪控工程师、工艺工程师 |

后台自动评估按每小时整点运行。任务提交成功不等于结果成功；离开页面不会自动取消后台任务。不要反复点击创建重复任务。

# 8 全厂与装置绩效分析

1. 进入“性能评估 → 装置性能”，选择需要分析的范围和时段，查看装置及单元绩效。

2. 进入“指标分析”，选择指标、窗口和装置范围，横向比较回路表现。

3. 进入“回路评估”，在排行、历史、矩阵三类视图中切换。

4. 在排行中定位低效回路；在历史中追溯评估记录；在矩阵中比较多个指标。

5. 下钻到回路工作台时核对位号与窗口，继续诊断或专项评估。

比较前核对参评状态、控制类型、重要等级、工况和可信度。不同窗口及不同参评范围下的评分不可直接等同。

评估任务页供有权限的账号跟踪任务状态、进度和失败信息。记录任务编号、目标回路数、时间窗及失败原因，便于管理员定位。待执行、执行中、成功、失败和已取消是任务执行状态，不是回路健康等级。

# 9 发起诊断与阅读结论

## 9.1 选择窗口和算子

1. 在工作台打开诊断剖面，点击“发起诊断”；或从评估记录点击“诊断此窗”。

2. 核对目标回路、适用性和近 24 小时快照预检。

3. 选择最近 24 小时、7 天、30 天或自定义窗口。自定义起点整点化，终点截到当前时刻，跨度不超过 31 天。

4. 选择“全量”、快速组或所需算子；算子目录加载失败时点击“重试”。

5. 点击“发起诊断”，等待进度完成，再查看最新结论和记录详情。

管理员、仪控工程师、工艺工程师和专家可发起诊断；管理人员只读。手动诊断对 L0 允许警告后发起，可能正式返回“数据不足”；不能将允许发起理解为允许可靠调参。

## 9.2 判断结论和下一步

1. 查看主分类、严重度、置信信息、复核状态和分析时间窗。

2. 展开证据，检查波形、特征值、规则阈值与负向指标是否支持结论。

3. 结合工况确认是否存在设定值调整、手自动切换、限位或数据缺口。

4. 有调参依据时进入整定；仪表故障、阀门粘滞等问题转处置建议。

5. 在“回路诊断 → 诊断记录/诊断任务”追溯历史及任务执行情况。

负向指标的 0 至 100 可视刻度不等于判定阈值。诊断置信度不是企业审批意见，也不等于现场已确认故障。

# 10 整定第一步 过程辨识

1. 在工作台打开整定剖面，检查当前 PID、适用性和已有模型。

2. 在“①过程辨识”选择历史数据自动辨识，设置包含代表性工况与有效激励的时段。

3. 如果从诊断带入时间窗，核对窗口后点击“用此窗口开始辨识”；也可清除带入条件后重新选择。

4. 发起辨识，等待任务完成，查看模型类型、参数、拟合度和可信度。

5. 必要时使用页面提供的模型修改功能；人工调整前核对对象类型及参数单位。

页面支持一阶滞后 FOPDT、二阶滞后 SOPDT 和积分对象 IPDT。历史路径默认近 7 天，阶跃路径默认近 6 小时。阶跃实验辨识应使用已有、经过现场批准的实验数据；页面不会替你向 DCS 发起阶跃。

L0、L1 阻断整定；L2 提示条件异常。辨识可信度 D、E 时，下游矩阵不可继续。拟合度好也不能替代对工况、数据质量和模型适用性的复核。

完成判断：模型参数及单位明确，选择窗口能够代表准备优化的工况，没有把手动切换、异常采样或阀门故障当作正常过程响应。

# 11 整定第二至四步

## 11.1 生成矩阵

1. 完成辨识后，在“②整定矩阵”生成可用算法的参数建议。

2. 对比 P（比例增益）、I（积分时间秒）、D（微分时间秒）、特性备注和算法参数。

3. 对支持的算法微调参数，确认结果有效；失败的计算行不能用于仿真。

4. 勾选 1 至 5 组参数进入仿真。

## 11.2 仿真对比

1. 点击“③仿真对比 → 开始仿真”。

2. 比较推荐组与当前 PID 的 SP 阶跃响应。

3. 综合查看超调量、调节时间、ITAE 等指标，而非只选择最快响应。

4. 结合工艺约束、输出限位及可接受风险选择方案。

当前 PID 缺失时，页面会提示无法提供对应对照；先检查参数测点绑定，不能把缺失参数当作零值。

## 11.3 确认和转处置

1. 在“④方案确认”选择最终方案，点击“保存方案”。

2. 保存后状态为“已仿真”，核对推荐值、算法和记录。

3. 点击“创建处置项”，核对回路、整定来源、处置类型、标题、执行人和计划时间，提交生成工单。

4. 由授权人员按现场规程实施，回到系统记录实施情况。

平台不会自动写 DCS。P、I、D 的定义及时间单位应与实际 DCS 型号一致；如现场使用比例带或不同 PID 形式，应由仪控人员完成换算与核对。

# 12 运维处置与闭环

## 12.1 审核建议

1. 在工作台处置剖面或“运维处置 → 诊断建议”查看建议。

2. 核对来源、回路、证据、内容和状态。

3. 选择“通过”“驳回”或“忽略”。驳回、忽略时填写原因。

4. 已通过建议点击“转工单”，填写处置类型、标题、执行人和计划实施时间。

建议通过不代表已经开工；驳回是终态，不可重新审核。管理员、仪控和工艺工程师可以流转处置；专家和管理人员只读。

## 12.2 实施与验证

1. 在处置工单中选择待实施或重开工单，核对执行人和计划，执行开工操作。

2. 授权人员线下实施，记录实际措施和参数变化。

3. 完成后提交验证，补充实际实施信息。

4. 结合前后 KPI、波形和必要的复诊，填写有效或无效及说明。

5. 有效后工单闭环；无效后重开，重新检查原因和措施。

| 状态 | 含义 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| PENDING | 待实施 | 核对计划后开工 |
| EXECUTING | 执行中 | 记录实际措施并提交验证 |
| VERIFYING | 待验证 | 对照证据提交验证结论 |
| CLOSED | 已闭环 | 到档案追溯 |
| REOPENED | 无效后重开 | 重新评估并安排实施 |
| CANCELLED | 已取消 | 保留取消原因，不视为闭环成功 |

系统中的“已回退”记录状态不等于 DCS 已自动回滚。现场回退也由授权人员完成并记录实际参数。

# 13 效果验证

1. 从“参数整定 → 效果验证”或工作台中的验证详情进入对比。

2. 选择“对比时点”，应为真实参数实施时刻；核对页面显示的时点来源，默认或回退时点不可直接当作实施时间。

3. 选择窗口：1、2、4、8、24、72 或 168 小时。时点前后分别取该长度窗口。

4. 点击“对比”，查看前后波形和 KPI。

5. 核对前后产量、负荷、设定值、模式和数据完整性，再判断改善。

6. 需要正式闭环时，在工单中提交验证结论并保留实施和验证说明。

工作台效果对比用于查询，不自动落库；工单验证会固化对应前后 KPI。两种结果不要混用。刚实施时，后窗尚不完整，建议等待有足够的代表性数据后验证。

完成判断：实施时间可靠、前后窗口一致、工况可比较；结论说明改善、未改善或需要继续观察的依据。

# 14 预警事件

1. 进入“回路监控 → 预警事件”。“实时预警”查看未确认事件，“历史预警”查看已确认、已解决、已归档等记录。

2. 按装置、状态、等级、规则、时间范围筛选，点击“查询”；“重置”清空筛选。

3. 点击“详情”查看触发快照；点击“检查”进入该回路工作台。

4. 管理员和仪控工程师可确认、批量确认、标记误报或撤销误报。

5. 仅管理员可归档已解决事件。导出 CSV 或 Excel 也仅管理员和仪控工程师允许。

“标记已读”只重置未读提醒，不等于业务确认或问题解决。批量确认可能跳过已不处于待确认状态的事件，以页面实际成功数量为准。

出现预警先核对触发时刻和快照；确认表示已受理，不能据此认为过程风险已解除。应按现场制度安排检查和处置。

# 15 统计报告与管理复盘

## 15.1 绩效和数据质量

绩效报告：进入“统计分析 → 绩效报告”，选择日、周、月及对应日期，选择综合报表或回路报表，并设置工厂、装置或单元。综合报表是节点聚合；回路报表是窗口内评估聚合并展示可信度。可导出 CSV 或 Excel。

数据质量：选择时间和装置，检查参评率、数据健康率、无法判定率、趋势和回路明细。底部“位号级数据质量体检”有独立时间窗口，需要单独设置；明细中的适用性和可信度可能是最新状态。

## 15.2 治理和收益

| 报告 | 重点查看 | 口径提醒 |
| --- | --- | --- |
| 预警统计 | 总量、活跃、MTTA、MTTR、误报率、TOP10 | MTTA 触发至确认；MTTR 触发至解决；活跃抑制是当前全量 |
| 诊断报告 | 分类、置信度、趋势、异常回路和记录 | CSV 导出存在条数上限，检查导出范围 |
| 处置报告 | 漏斗、闭环效率、责任看板、问题回路 | 人员工作量为全量口径，不随时段和装置筛选 |
| 收益报告 | 技术 KPI 前后对比、月趋势和装置标杆 | 当前是技术收益，没有经济收益金额计算 |

处置报告导出对象为 Top 问题回路；收益报告导出对象为装置标杆。不要把一次导出理解为该报告所有数据。

## 15.3 订阅配置

管理员可维护报表名称、班/日/周/月周期、每行一个收件人邮箱及启停。当前“立即生成”禁用，自动生成与周期推送尚未开放；保存订阅配置不会自动发送邮件。

# 16 工程投用准备

建议由管理员和仪控人员按“工厂结构 → 数据链路与型号 → 测点 → 回路 → 历史数据 → 计算配置 → 试运行”的顺序投用。批量导入前先选择少量有代表性的回路核对。

## 16.1 工厂结构

1. 进入“参数配置 → 工厂配置”，按工厂、装置、单元顺序新增节点。

2. 填写名称、节点类型、父节点和排序，保存后核对树和列表。

3. 用导出文件作为 Excel 模板，维护名称、类型、父节点名称和参评字段后导入。

4. 检查新增、更新及失败数量，修正失败行再导入。

管理员可新增、编辑、删除和导入；仪控与工艺工程师可查看及导出。存在子节点或关联回路时不能删除节点。

工厂模型需要 AAS 同步时，管理员在“同步设置”维护地址、路径及账号，保存测试后“立即同步”，检查同步日志。AAS 来源节点的名称和层级可能被后续同步覆盖；本地维护节点不受该同步覆盖。

## 16.2 测点

进入“参数配置 → 测点配置”，新建或导入测点，填写位号、名称、类型、量程上下限、单位、参数类型和原始 ID。保存后通过详情核对实时值、质量、关联回路和最后同步时间。管理员和仪控工程师可维护；删除仅管理员。

# 17 配置回路

1. 进入“参数配置 → 回路配置 → 新建回路”。

2. “基础信息”填写位号、描述、所属单元、回路类型、控制类型、重要等级、是否参评、DCS 型号和 OP 输出限位。

3. “Tag关联”关联 PV、SP、OP、MODE，按需关联 PID_P、PID_I、PID_D。

4. “投用定义”核对并保存 MODE 映射。

5. 检查完成摘要，点击“完成创建”，再核对实时值和状态。

PV/SP/OP/MODE 为必填关联；PID 参数测点选填且只读。已建回路位号不可编辑。控制类型可选稳定、慢速、快速或逻辑，重要等级为 1、2、3。

关闭“是否参与评估”不等于停止单回路 KPI 计算；该选项控制综合评分、装置聚合及低效排行等参评行为。OP 限位默认来自 OP 测点量程，自定义限位应处于量程内。

| 维护操作 | 允许角色 |
| --- | --- |
| 新建、编辑和 Tag 关联 | 管理员、仪控、工艺工程师 |
| 回路导入和分组 | 管理员、仪控工程师 |
| 回路导出 | 管理员、仪控、工艺工程师 |
| 批量配置、删除 | 管理员 |

删除回路会解绑测点并清理关联数据，测点本体保留。删除前按现场流程确认影响，不用删除来处理暂时不参评或数据不足。

# 18 配置链路和导入历史数据

## 18.1 链路及 DCS 型号

管理员进入“参数配置 → 链路配置”。当前三个页签为“数据源”“DCS 系统”“DCS 型号映射”。

1. 在数据源页维护实时地址、订阅、回写，以及历史接口地址、Token、超时等。

2. 分别保存并测试连接。测试连接会先保存当前表单，执行前确认修改内容。

3. Token 留空保留原值，输入会覆盖；需要删除时使用明确的清空选项。

4. 在 DCS 系统页维护品牌和型号，在型号映射页设置对应标准 MODE 的实际编码。

5. 回路选用正确型号；新建测点或变更绑定后刷新实时订阅并核对值。

## 18.2 历史数据导入

1. 进入“参数配置 → 数据导入”，按装置单元和关键词筛选，勾选回路。

2. 设置起止时间，结束时间必须至少为当前时间 5 分钟以前。页面默认结束时间可能是现在，应主动修改。

3. 选择采样间隔 1s、5s、10s 或 1m，根据回路动态和分析目的决定。

4. 需要导入后重算时勾选“触发KPI”；一般操作不要默认勾选“仅写位号表”。

5. 点击“开始导入”并确认；到任务列表跟踪待执行、执行中、成功或失败。

6. 导入成功后检查目标时段波形和质量，再开展计算。

管理员、仪控和工艺工程师可导入。全选覆盖当前筛选的全部分页，确认时检查回路数。执行中任务可取消，但可能留下不完整数据；终态任务删除不可恢复，不会等同于补齐历史数据。仅成功任务可再回算。

# 19 指标 诊断和预警配置

## 19.1 指标配置

管理员进入“参数配置 → 指标配置”，按需维护指标定义、权重、定级阈值、可信度、适用性、异常值检测和 KPI 算法参数。

1. 选择对应页签，查看当前值和适用范围。

2. 修改参数并保存；在支持版本的页签核对生成的版本。

3. 使用少量回路、明确时间窗检查结果变化。

4. 需要恢复时，通过页面提供的版本记录及回滚功能恢复配置。

内置指标代码、类别和公式锁定；可编辑项按页面开放范围维护。自定义指标的公式编辑不代表支持任意新增计算引擎。修改阈值后，历史已存结果不会因表单保存而自动全部重算。

## 19.2 诊断配置

管理员维护诊断代码、名称、算法类型、计算方法、启用状态、参数和阈值。JSON 字段须为有效对象；关联算子为已注册项，不能自由编写任意算子。阈值优先级为回路、装置、类型模板、全局；全局修改不会覆盖更细层级配置。

## 19.3 预警规则

管理员在“参数配置 → 预警规则”维护预制规则阈值、三级等级及启停，检查全局开关。当前不是任意表达式规则编辑器。变更前确认适用对象和单位，变更后关注误报及漏报情况。

# 20 系统管理

## 20.1 账号与基础信息

管理员在“用户管理”新增账号，填写用户名、初始密码、姓名、角色和邮箱；编辑或启用、禁用账号时核对目标。密码遗失可重置并通过企业规定渠道交付用户。不要共享管理员账号作为多人日常入口。

“基础信息”维护公司名称、地址、联系人、封面及 LOGO。核对登录页和侧边栏显示。界面显示的授权回路数不是购买或扩容操作入口。

## 20.2 字典和审计

字典管理维护编码、显示名、排序和启用状态。编码是实际存储值，慎改已使用项；保存后核对业务下拉和导入校验。

审计日志可按操作类型、时间、资源等筛选，查看操作者、IP、资源和记录。导出时区分当前页 CSV/Excel 和当前筛选全量 CSV。

## 20.3 模块管理

1. 管理员进入“模块管理”，查看固定模块、可选模块和依赖关系。

2. 勾选需要启用的模块；禁用时填写原因并确认。

3. 点击“应用更改”，联系运维安排后端重启。

4. 重启后重新登录或刷新，核对菜单、工作台剖面及任务。

基础模块不可禁用；处置依赖诊断。禁用保留数据，但不代表仍允许所有页面访问；部分报表可查看历史归档。不要按“约一分钟”理解为无需重启的自动生效。

# 21 常见问题与处理

## 找不到菜单或按钮

核对角色、模块开关和任务状态。权限矩阵为说明页，不能自行开通权限。向管理员提供账号角色、页面名称和操作，不提供密码。

## 波形为空或数据不足

核对位号、绑定、实时连接、查询窗口和历史导入。检查数据质量及最后更新时间。切换到确有数据的时段；缺口由数据导入补齐，计算不会自动从远端历史接口兜底取数。

## 图表变化但现场参数没有改变

确认历史/实时模式、时间窗、图例和纵轴范围。SP±仅为展示容差带；图表缩放不改变 DCS。若短暂显示其他回路或曲线异常，保留截图、位号、窗口和发生时间，待排查后使用。

## 任务一直待执行或失败

记录任务编号、目标回路、窗口和错误。避免重复发起；请管理员核对执行服务及数据来源。离开页面或停止显示进度不等于取消后台任务。

## 整定下一步不可点击

检查是否 L0/L1、模型是否完成、可信度是否 D/E、是否选择有效矩阵行。解决原因后重做，不通过改标签或空填参数绕过限制。

## 导入提示时间太近

将结束时间设为至少当前时间 5 分钟以前，再核对起止顺序与回路数。执行中任务取消后检查已导入范围。

## 报告数字与下钻不一致

核对时段、装置范围、参评状态、数据刷新时间及是否仅导出当前页。出现来源不可用、截断或独立窗口说明时按其实际范围理解；仍不一致时同时保存两个页面的条件。

## 订阅保存后未收到邮件

当前自动生成和周期推送尚未开放。保存配置不等于已发送，按需使用各报告页的导出功能。

# 22 日常检查与交接

## 每班或每日巡检

1. 确认实时连接、数据更新时间和质量。

2. 查看驾驶舱与活跃预警，筛选重点装置。

3. 在关注队列检查评分恶化、适用性异常和在途工单。

4. 对重要回路检查波形、评估可信度和诊断证据。

5. 跟踪待实施、待验证和重开工单；记录本班采取的措施。

## 一项优化工作的交接内容

记录回路位号、装置单元、工况、分析时间窗、数据完整性、评估及诊断记录、模型来源、采用算法、原 PID、建议 PID、单位、风险及现场回退方案。实施后追加真实实施时间、执行人、实际参数和验证窗口。

最终判断以工况、数据和现场证据共同支撑。结果不充分时写清缺失数据和下一步，不将“未见异常”“无法判定”或空值记作“已验证正常”。