# 控制回路性能评估、诊断与 PID 参数整定系统

# 产品需求分析文档

版本：V0.1
适用阶段：产品立项、需求分析、FDS/PRD 编制前置文档
适用对象：化工、精细化工、医药中间体、涂料、农药、基础化工等流程工业企业
产品建议名称：PDS 控制回路性能评估与诊断系统 / CLPM 控制回路健康管理与优化平台

## 1. 文档目的

本文档用于明确“控制回路性能评估、诊断与 PID 参数整定系统”的产品定位、用户需求、功能范围、核心模块、指标体系、数据要求、业务流程和阶段性建设重点。

本文档重点回答以下问题：

- 该产品解决什么问题？

- 目标用户是谁？

- 产品应具备哪些功能？

- 每项功能的具体作用是什么？

- 哪些功能应作为 MVP 优先实现？

- 哪些功能应作为后续增强能力逐步建设？

- 产品如何与报警管理、工艺指标、设备管理、MES、KPI 平台等系统协同？

## 2. 产品定位

本产品属于流程工业“基础控制层健康管理与优化”类工业软件，核心对象是 DCS/PLC 中运行的 PID 控制回路，以及由 PID 回路构成的串级、比值、前馈、分程、选择控制等基础控制结构。

产品定位建议为：

面向化工企业的控制回路性能评估、故障诊断、PID 参数整定与工艺平稳性优化平台。

它不是替代 DCS，也不是传统 MES，而是部署在 DCS/PLC 与生产管理系统之间，用于持续评估基础控制层运行质量，帮助企业发现控制回路问题、定位原因、优化 PID 参数、降低过程波动、减少报警、提升工艺平稳性和生产运行质量。

## 3. 产品核心价值

### 3.1 对仪控部门的价值

帮助仪控工程师从大量回路中快速识别“差回路”“异常回路”“长期劣化回路”，减少人工逐个查看趋势、判断问题的工作量。

具体价值包括：

- 自动计算控制回路性能指标；

- 自动筛选振荡、饱和、阀门粘滞、投用率低、数据质量差等问题；

- 提供 PID 参数整定建议；

- 提供整定前后仿真对比；

- 留存参数修改、诊断、处置和复盘记录；

- 形成仪控专业的标准化工作平台。

### 3.2 对生产管理部门的价值

帮助生产厂长、车间主任、装置主任从装置运行角度掌握生产平稳性。

具体价值包括：

- 掌握装置自控率、平稳率、控制性能评分；

- 发现哪些装置、工段、回路影响生产稳定；

- 将控制回路问题与报警、质量波动、能耗波动、负荷波动关联起来；

- 支撑生产例会、装置运行分析会、工艺优化会。

### 3.3 对设备部门的价值

控制回路问题经常与执行机构、调节阀、定位器、仪表等设备状态相关。

具体价值包括：

- 通过阀门行程指数识别高频动作阀门；

- 通过粘滞、死区、回差等特征发现阀门卡涩；

- 通过饱和率识别阀门能力不足或选型不合理；

- 为设备检修、阀门维护、仪表校验提供数据依据。

### 3.4 对质量和工艺部门的价值

在化工和精细化工生产中，温度、压力、流量、液位、pH、成分等控制波动会直接影响产品质量和批次一致性。

具体价值包括：

- 分析控制波动对质量指标的影响；

- 分析不同批次、不同工况、不同配方阶段下的回路性能；

- 识别影响收率、纯度、色度、水分、粘度、粒径等质量指标的关键控制回路；

- 为工艺优化和操作规程改进提供依据。

### 3.5 对企业管理层的价值

帮助企业从管理层面量化基础自动化系统的运行质量。

具体价值包括：

- 将控制回路性能上升为装置运行 KPI；

- 建立自控率、平稳率、报警率、控制性能评分等管理指标；

- 支撑工艺平稳性管理；

- 为数字化改造、DCS 优化、APC 实施提供基础评估；

- 将过程波动损失逐步转化为质量、能耗、产量、设备维护等经济价值分析。

## 4. 目标用户角色

### 4.1 仪控工程师

核心使用者。
主要关注回路状态、控制性能、PID 参数、阀门问题、数据质量、诊断结论和整定建议。

典型需求：

- 哪些回路控制不好？

- 是参数问题、阀门问题、仪表问题，还是工艺扰动问题？

- 该怎么调整 PID 参数？

- 调整后效果是否变好？

- 是否有报告可以用于汇报和归档？

### 4.2 仪控主任 / 自动化主管

核心管理者。
主要关注全厂或全装置控制系统运行质量、问题闭环、整改进度、关键回路状态。

典型需求：

- 全厂自控率、平稳率、控制性能评分是多少？

- 哪些装置回路问题最多？

- 哪些问题长期未处理？

- 哪些回路应该优先优化？

- 仪控团队的工作成效如何量化？

### 4.3 生产厂长 / 车间主任

重要使用者。
主要关注控制性能对生产稳定、报警、质量、能耗和操作负荷的影响。

典型需求：

- 哪些控制问题影响装置稳定？

- 为什么某段时间报警多、波动大？

- 哪些回路经常手动运行？

- 控制优化是否能减少操作员干预？

- 控制回路问题是否影响产品质量和能耗？

### 4.4 工艺工程师

协同使用者。
主要关注工况变化、设定值合理性、回路耦合、工艺扰动、质量关联。

典型需求：

- 某个工艺指标波动是否由控制回路引起？

- 某个回路长期偏离设定值是否与工艺约束有关？

- 回路整定是否符合工艺安全边界？

- 批次质量波动与哪些控制变量相关？

### 4.5 设备工程师

协同使用者。
主要关注阀门、执行机构、仪表、定位器等设备健康状态。

典型需求：

- 哪些阀门行程过大、动作过频？

- 哪些阀门疑似卡涩或粘滞？

- 哪些回路输出长期饱和，可能存在阀门能力不足？

- 哪些仪表数据质量差，需要校验或检修？

### 4.6 企业管理层

结果查看者。
主要关注自控率、平稳率、控制性能提升、问题整改闭环和经济价值。

典型需求：

- 数字化系统是否真正提升生产稳定性？

- 优化后报警是否减少、质量是否更稳定、能耗是否下降？

- 哪些装置基础控制能力较弱？

- 后续 APC、智能优化、数字化改造是否具备基础条件？

## 5. 产品总体功能架构

建议产品采用如下功能架构：

控制回路性能评估、诊断与 PID 参数整定系统
│
├─ 1. 数据接入与数据治理模块
├─ 2. 回路资产与模型配置模块
├─ 3. 总览与运行监控模块
├─ 4. 控制回路性能评估模块
├─ 5. 控制回路故障诊断模块
├─ 6. PID 参数整定与模型辨识模块
├─ 7. 仿真验证与整定前后对比模块
├─ 8. 问题闭环与整改管理模块
├─ 9. 报表与工艺平稳性报告模块
├─ 10. 报警、工艺指标、设备与批次关联分析模块
├─ 11. AI 辅助诊断与知识库模块
├─ 12. 系统管理与安全审计模块

# 6. 功能需求详细说明

## 6.1 数据接入与数据治理模块

### 6.1.1 功能定位

该模块负责从 DCS、PLC、实时数据库、历史数据库、OPC Server、CSV/Excel 离线文件等数据源获取控制回路运行数据，并对数据进行质量检查、时间对齐、采样处理、异常识别和标准化存储。

这是系统的基础模块。没有可靠的数据接入和数据治理，后续所有评估、诊断和整定结果都会失去可信度。

### 6.1.2 主要功能

#### 1. OPC DA/UA 数据接入

系统应支持通过 OPC DA、OPC UA 等方式接入 DCS/PLC 实时数据。

应采集的典型数据包括：

- PV：过程测量值；

- SP：设定值；

- OP/MV：控制器输出值；

- MODE：控制模式，如 MAN、AUTO、CAS；

- 阀位反馈；

- 回路报警状态；

- 质量码；

- 控制器参数，如 P、I、D、比例带、积分时间、微分时间；

- 输出上下限；

- 设定值上下限。

作用：

- 支撑实时性能监测；

- 支撑历史回路评估；

- 支撑 PID 整定和模型辨识；

- 支撑回路问题诊断；

- 支撑报警、操作、控制效果之间的关联分析。

#### 2. 历史数据库接入

系统应支持从 PI、PHD、IP21、DCS Historian、关系数据库或其他企业历史数据库读取历史数据。

作用：

- 支持不影响生产系统的历史分析；

- 支持离线诊断服务；

- 支持批量回路性能评估；

- 支持整定前的历史工况分析；

- 支持项目实施初期快速形成诊断报告。

#### 3. CSV/Excel 离线数据导入

系统应支持客户导出一段时间的 PV、SP、OP、MODE 等数据后，通过 CSV、Excel 或压缩数据包方式导入系统。

作用：

- 在尚未完成 OPC 接入前，支持快速开展离线诊断；

- 支持售前诊断服务和样板报告；

- 支持客户数据脱敏后远程分析；

- 降低项目初期进入门槛；

- 形成“离线诊断工作台”能力。

#### 4. 数据质量判断

系统应识别和统计以下数据质量问题：

- 坏值；

- 通讯中断；

- 超量程；

- 冻结值；

- 突跳值；

- 时间戳异常；

- 采样间隔不一致；

- PV、SP、OP 数据缺失；

- MODE 缺失或模式定义不清；

- 质量码异常。

作用：

- 避免错误数据影响性能评分；

- 帮助发现仪表和通讯问题；

- 为好值率、坏值率等指标提供依据；

- 提高诊断结果可信度；

- 为客户解释“为什么某些回路不参与统计”。

#### 5. 数据时间对齐

系统应对 PV、SP、OP、MODE、报警、操作事件等不同来源、不同采样周期的数据进行统一时间轴对齐。

作用：

- 支撑准确计算偏差、振荡、响应速度等指标；

- 支撑 SP 变化与 PV 响应关系分析；

- 支撑 OP 变化与 PV 响应关系分析；

- 支撑报警事件与回路波动关系分析；

- 支撑模型辨识和整定计算。

#### 6. 数据采样与压缩

系统应支持秒级、分钟级、小时级数据采样，并根据业务需求进行数据压缩和聚合。

作用：

- 秒级数据用于回路诊断和整定；

- 分钟级数据用于趋势分析；

- 小时级数据用于管理报表；

- 日/月数据用于长期绩效分析；

- 控制存储成本，提高系统性能。

### 6.1.3 优先级建议

P0：OPC DA/UA 接入、CSV 导入、质量码处理、时间对齐。
P1：历史数据库接入、数据完整性报告、数据异常识别。
P2：多源数据融合、自动数据质量诊断、数据治理看板。

## 6.2 回路资产与模型配置模块

### 6.2.1 功能定位

该模块用于建立企业控制回路资产台账，维护工厂、装置、工段、回路组、单回路之间的层级关系，以及每个回路对应的 PV、SP、OP、MODE、报警、阀位等位号映射关系。

它是系统从“数据工具”升级为“工业应用平台”的关键基础。

### 6.2.2 主要功能

#### 1. 工厂层级建模

系统应支持建立以下层级：

- 企业；

- 厂区；

- 分厂；

- 车间；

- 装置；

- 工段/单元；

- 回路组；

- 单回路。

作用：

- 支持厂级、装置级、回路组级、单回路级多层分析；

- 支持管理层从宏观指标逐级下钻到具体问题回路；

- 支持不同管理对象查看对应范围的数据；

- 支撑未来与 KPI 平台、MES、设备系统集成；

- 支持多装置、多基地部署。

#### 2. 回路台账管理

每个控制回路应至少包含以下信息：

- 回路位号；

- 回路名称；

- 所属装置；

- 所属工段；

- 控制对象；

- 控制变量类型，如温度、压力、流量、液位、pH、成分；

- 控制模式；

- 回路重要度；

- 是否参与统计；

- 评价权重；

- 工艺说明；

- 维护责任人；

- DCS/PLC 来源；

- 相关阀门或执行机构；

- 相关仪表。

作用：

- 将回路从“位号”变成可管理的工业资产；

- 支持关键回路优先诊断；

- 支持仪控、工艺、设备多专业协同；

- 支持长期维护和知识沉淀；

- 支持后续整定记录、检修记录、变更记录关联。

#### 3. 位号映射配置

系统应支持为每个回路配置以下位号：

- PV 位号；

- SP 位号；

- OP/MV 位号；

- MODE 位号；

- 阀位反馈位号；

- PV 质量码；

- SP 质量码；

- OP 质量码；

- 报警位号；

- P/I/D 参数位号；

- 输出上下限；

- 设定值上下限；

- 工艺上下限。

作用：

- 支撑准确计算回路性能；

- 支撑控制模式识别；

- 支撑输出饱和判断；

- 支撑 PID 参数读取与记录；

- 支撑整定建议与现有参数对比。

#### 4. 回路类型配置

系统应支持配置不同类型的控制回路：

- 单回路 PID；

- 串级控制主回路；

- 串级控制副回路；

- 比值控制；

- 前馈控制；

- 分程控制；

- 选择控制；

- 液位平均控制；

- 批次阶段控制；

- APC 下位回路。

作用：

- 不同回路类型采用不同评价逻辑；

- 避免将特殊控制结构误判为普通 PID 问题；

- 支持串级主副回路联动分析；

- 支持 APC 投用状态下的控制效果分析；

- 支持精细化工批次场景。

#### 5. 回路重要度与权重配置

系统应允许用户为回路设置重要度和评分权重。

典型等级包括：

- A 类关键回路；

- B 类重要回路；

- C 类一般回路；

- 不参与统计回路。

作用：

- 使装置综合评分更符合生产实际；

- 避免大量非关键回路稀释关键问题；

- 支持“关键回路优先优化”策略；

- 支持管理报表突出重点；

- 支持整改任务优先级排序。

#### 6. 统计参数配置

系统应支持配置每类指标的统计窗口和计算周期。

例如：

- 实时统计：1 分钟、2 分钟、5 分钟；

- 小时统计：整点计算；

- 日统计：自然日或生产日；

- 月统计：自然月或自定义周期；

- 批次统计：按批号、工序、阶段统计；

- 自定义统计：用户选择时间范围。

作用：

- 支持不同管理粒度；

- 支持实时监控与历史分析；

- 支持日报、月报、专项报告；

- 支持批次型生产过程分析；

- 提高系统适应不同企业的能力。

### 6.2.3 优先级建议

P0：厂/装置/回路组/回路层级、PV/SP/OP/MODE 位号配置、是否参与统计。
P1：回路类型、重要度、权重、阀门和仪表关联。
P2：批次阶段配置、控制结构图、工艺语义模型。

## 6.3 总览与运行监控模块

### 6.3.1 功能定位

该模块面向生产管理、仪控管理和装置管理人员，提供全厂、装置、回路组、单回路多层级的控制性能总览，帮助用户快速判断当前控制系统运行状态。

### 6.3.2 主要功能

#### 1. 厂级总览

系统应展示全厂控制回路的整体状态，包括：

- 总回路数；

- 参与评估回路数；

- 自动回路数；

- 手动回路数；

- 实时自控率；

- 有效自控率；

- 平稳率；

- 综合性能评分；

- 一级至五级回路数量；

- 最差回路排行；

- 关键回路异常排行；

- 最近报警次数；

- 最近操作次数。

作用：

- 帮助管理层快速了解基础控制系统整体健康状态；

- 支持生产例会展示；

- 形成全厂控制性能 KPI；

- 快速识别最需要关注的装置；

- 为数字化运维提供入口。

#### 2. 装置级总览

系统应展示各装置控制性能对比，包括：

- 装置自控率；

- 装置平稳率；

- 装置性能评分；

- 装置问题回路数量；

- 装置报警次数；

- 装置手动回路数量；

- 装置控制性能趋势；

- 装置排名。

作用：

- 帮助生产厂长比较不同装置运行质量；

- 帮助仪控主任识别重点整改区域；

- 支持装置之间横向对标；

- 支持月度控制性能评价；

- 形成控制优化资源投入依据。

#### 3. 回路组总览

系统应展示工段或回路组的控制状态。

作用：

- 将装置问题进一步定位到具体工段；

- 方便车间和班组使用；

- 支持从“装置异常”下钻到“工段异常”；

- 支持分专业、分责任区管理；

- 提高问题定位效率。

#### 4. 单回路实时监控

系统应展示单个回路的实时状态，包括：

- PV 实时值；

- SP 实时值；

- OP 实时值；

- MODE 状态；

- 当前控制偏差；

- 当前是否饱和；

- 当前是否振荡；

- 当前是否数据异常；

- 当前性能等级；

- 最近一段时间趋势。

作用：

- 方便工程师快速查看单回路运行状态；

- 支撑现场问题分析；

- 支撑整定前观察；

- 支撑整定后复查；

- 支撑故障诊断验证。

#### 5. 关键性能排行

系统应提供多种排行榜：

- 性能评分最低回路；

- 自控率最低回路；

- 平稳率最低回路；

- 振荡率最高回路；

- 饱和率最高回路；

- 阀门行程最大回路；

- 粘滞系数最高回路；

- 报警次数最多回路；

- 操作次数最多回路；

- 长期手动回路。

作用：

- 帮助用户快速找到最值得处理的问题；

- 支撑“优先级管理”；

- 避免工程师在海量回路中盲目排查；

- 支撑月度整改计划；

- 支撑绩效考核和持续改进。

### 6.3.3 优先级建议

P0：厂级总览、装置级总览、单回路实时状态、排行榜。
P1：趋势看板、装置横向对比、关键回路专题看板。
P2：管理驾驶舱、移动端看板、多基地看板。

## 6.4 控制回路性能评估模块

### 6.4.1 功能定位

该模块是产品核心模块之一，负责计算控制回路的各类性能指标，并基于指标体系形成回路评分、等级评价和装置综合评价。

### 6.4.2 指标体系

建议指标分为六大类：

- 投用类指标；

- 控制效果类指标；

- 响应速度类指标；

- 振荡与稳定类指标；

- 执行机构类指标；

- 数据质量类指标。

### 6.4.3 投用类指标

#### 1. 自控率

定义：统计时间范围内，回路处于自动控制状态的时间占比。

典型自动状态包括：

- AUTO；

- CAS；

- RCAS；

- APC 控制状态；

- 其他企业定义的自动控制状态。

作用：

- 衡量控制回路是否真正投入自动运行；

- 反映操作员对回路的信任程度；

- 识别长期手动运行回路；

- 判断基础自动化系统利用率；

- 支撑生产管理层掌握自动化水平。

#### 2. 有效自控率

定义：统计时间范围内，回路处于自动状态，且输出未饱和、控制动作有效的时间占比。

作用：

- 比普通自控率更能反映真实控制效果；

- 避免“虽然在自动，但输出长期打满”的虚假自控；

- 识别控制器失去调节能力的回路；

- 发现阀门能力不足、积分饱和、工艺约束等问题；

- 作为装置控制质量的重要 KPI。

#### 3. 投用率

定义：回路在统计时间内处于有效运行和有效采集状态的比例。

作用：

- 判断回路是否具备评价条件；

- 识别停用、检修、无效采集回路；

- 避免异常停用数据影响评分；

- 支撑统计样本有效性判断；

- 支撑回路台账治理。

### 6.4.4 控制效果类指标

#### 1. 准确率

定义：衡量 PV 与 SP 的接近程度。

作用：

- 判断被控变量是否能稳定达到设定目标；

- 识别长期余差；

- 支持控制精度评价；

- 支持质量相关回路分析；

- 为 PID 参数整定提供依据。

#### 2. 平稳率 / 稳定率

定义：衡量 PV 围绕 SP 或目标区间的波动程度，可基于标准差、方差、波动区间等方法计算。

作用：

- 衡量过程变量是否稳定；

- 识别波动较大的回路；

- 支撑工艺平稳性评价；

- 关联报警、质量、能耗波动；

- 作为装置平稳运行 KPI。

#### 3. 偏差积分指标

建议支持以下工程指标：

- IAE：绝对误差积分；

- ISE：平方误差积分；

- ITAE：时间加权绝对误差积分；

- 平均绝对偏差；

- 最大偏差；

- 偏差超限时间。

作用：

- 更准确评价控制偏差；

- 支持整定前后定量比较；

- 支持不同回路之间横向对比；

- 支持控制性能优化效果评估；

- 为经济损失估算提供基础。

### 6.4.5 响应速度类指标

#### 1. 快速率

定义：衡量 PV 跟踪 SP 变化的响应速度。

作用：

- 判断控制器响应是否过慢；

- 识别 PID 参数过钝问题；

- 支持设定值频繁变化场景分析；

- 支持整定效果评价；

- 与稳定率共同判断“快而稳”还是“慢而稳”。

#### 2. 稳态时间

定义：从 SP 变化或扰动发生开始，到 PV 进入目标误差带并保持稳定所需的时间。

作用：

- 衡量系统恢复能力；

- 判断调节过程是否拖尾过长；

- 支持 PID 参数整定；

- 支持工艺扰动恢复分析；

- 适用于关键温度、压力、流量、pH 回路评价。

#### 3. 超调量

定义：PV 在响应过程中超过目标值的最大幅度。

作用：

- 判断控制是否过激；

- 识别比例、积分参数过强；

- 评估对安全和质量边界的冲击；

- 支持整定风险分析；

- 支持仿真验证。

### 6.4.6 振荡与稳定类指标

#### 1. 振荡率

定义：衡量 PV 是否存在周期性、有规律的重复波动。

作用：

- 识别 PID 参数不当；

- 识别阀门粘滞；

- 识别外部周期扰动；

- 识别回路间耦合传播；

- 支撑振荡源定位。

#### 2. 振荡周期

定义：PV 或 OP 周期性波动的主要周期。

作用：

- 区分高频噪声和低频工艺振荡；

- 支撑多个回路振荡传播分析；

- 判断是否为同一扰动源；

- 支持频谱分析；

- 为整定和诊断提供重要参数。

#### 3. 频谱分析

系统应支持对 PV、SP、OP 进行频域分析，识别主频。

作用：

- 支持振荡源分析；

- 识别周期性扰动；

- 识别机械设备周期影响；

- 识别回路耦合；

- 提高诊断深度。

### 6.4.7 执行机构类指标

#### 1. 饱和率

定义：统计时间内 OP 处于上限或下限的时间占比。

作用：

- 识别控制器失去调节能力；

- 识别阀门能力不足；

- 识别积分饱和；

- 发现工艺负荷超出设计范围；

- 判断回路是否有效自控。

#### 2. 输出值行程指数

定义：统计时间内 OP 累计变化量按时间归一化后的指标。

作用：

- 评估阀门动作频繁程度；

- 识别阀门磨损风险；

- 支持设备预防性维护；

- 识别控制参数过激；

- 支持整定时考虑阀门寿命。

#### 3. 阀门动作次数

定义：统计时间内 OP 发生显著变化或反向变化的次数。

作用：

- 识别频繁动作阀门；

- 发现控制回路抖动；

- 发现噪声放大问题；

- 支持阀门维护计划；

- 评估 PID 参数是否过于敏感。

#### 4. 黏滞系数

定义：量化阀门或执行机构因摩擦、卡涩、死区等原因导致的“粘滞—滑动”特征。

作用：

- 发现调节阀卡涩；

- 发现定位器问题；

- 区分参数问题和执行机构问题；

- 支撑设备检修决策；

- 避免错误地通过 PID 参数掩盖机械问题。

### 6.4.8 数据质量类指标

#### 1. 好值率

定义：统计时间内数据质量正常的比例。

作用：

- 判断回路是否具备有效评估条件；

- 识别通讯中断；

- 识别仪表异常；

- 解释评分异常原因；

- 支撑数据治理。

#### 2. 坏值率

定义：统计时间内坏值、超量程、通讯异常等无效数据占比。

作用：

- 发现数据采集问题；

- 发现仪表故障；

- 避免误诊断；

- 支撑系统运维；

- 支撑客户现场数据质量改进。

### 6.4.9 综合评分与等级评价

系统应基于多个指标形成单回路综合评分，并将回路分为不同等级。

建议等级：

- 一级：优秀；

- 二级：良好；

- 三级：一般；

- 四级：较差；

- 五级：差。

作用：

- 将复杂指标转化为管理层易理解的评价结果；

- 支持回路排序；

- 支持装置评分；

- 支持月度绩效比较；

- 支持整改优先级排序。

### 6.4.10 优先级建议

P0：自控率、有效自控率、平稳率、准确率、振荡率、饱和率、好值率、性能评分。
P1：稳态时间、快速率、输出行程指数、黏滞系数、阀门动作次数、等级评价。
P2：IAE/ISE/ITAE、频谱分析、经济损失指标、自定义指标。

## 6.5 控制回路故障诊断模块

### 6.5.1 功能定位

该模块在性能评估基础上进一步判断“为什么控制不好”，将指标异常转化为工程诊断结论和处置建议。

这是产品从“监控报表工具”升级为“专业诊断系统”的关键模块。

### 6.5.2 主要诊断类型

#### 1. PID 参数不合理诊断

系统应识别以下问题：

- 比例作用过强；

- 比例作用过弱；

- 积分作用过强；

- 积分作用过弱；

- 微分作用不合理；

- 控制响应过慢；

- 控制响应过激；

- 存在持续振荡；

- 超调过大；

- 调节时间过长。

作用：

- 帮助仪控工程师判断是否需要重新整定；

- 避免凭经验盲目调参；

- 支持自动生成整定建议；

- 支持整定前问题归因；

- 提高控制优化效率。

#### 2. 阀门粘滞与执行机构问题诊断

系统应识别以下问题：

- 阀门粘滞；

- 阀门死区；

- 阀门回差；

- 阀门卡涩；

- 阀门动作过频；

- 阀门行程过大；

- 阀门输出饱和；

- 执行机构响应迟滞；

- 定位器异常；

- 阀门能力不足。

作用：

- 区分控制参数问题和设备问题；

- 避免错误整定；

- 支持设备维护；

- 降低阀门磨损；

- 提高控制回路长期可靠性。

#### 3. 仪表与数据问题诊断

系统应识别以下问题：

- PV 噪声过大；

- PV 漂移；

- PV 冻结；

- 信号中断；

- 信号突跳；

- 质量码异常；

- 采样周期异常；

- 仪表量程不合理；

- SP 或 OP 数据缺失；

- 控制模式数据不可靠。

作用：

- 防止由于仪表问题导致误诊断；

- 支持仪表校验；

- 支持数据治理；

- 提高整定结果可靠性；

- 支撑系统长期稳定运行。

#### 4. 外部扰动诊断

系统应识别回路性能变差是否由外部扰动引起。

典型扰动包括：

- 上游流量波动；

- 负荷变化；

- 原料性质变化；

- 公用工程波动；

- 温度、压力联动变化；

- 人工频繁调整设定值；

- 其他回路振荡传导；

- 设备启停影响。

作用：

- 避免将工艺扰动误判为 PID 参数问题；

- 支持工艺和仪控联合分析；

- 支持根因追溯；

- 支持优化操作规程；

- 支持装置稳定性改善。

#### 5. 回路耦合与振荡传播诊断

系统应分析多个回路之间的相关性和影响路径。

功能包括：

- PV-PV 相关性分析；

- OP-PV 相关性分析；

- 时滞相关性分析；

- 频率一致性分析；

- 振荡传播路径识别；

- 主振荡源候选识别；

- 回路耦合强度排序。

作用：

- 找到多个回路同时波动的根源；

- 避免逐个回路孤立分析；

- 支持装置级控制优化；

- 支持 APC 前基础控制评估；

- 提高诊断专业性。

#### 6. 控制结构问题诊断

系统应识别以下控制结构问题：

- 串级副回路未投自动；

- 主回路在自动、副回路在手动；

- 主副回路响应不匹配；

- 比值控制基准变量波动过大；

- 前馈未投用或补偿方向错误；

- 分程切换点不合理；

- 选择控制频繁切换；

- APC 与基础回路状态不一致。

作用：

- 支持复杂控制结构分析；

- 避免用单回路 PID 思路解决结构性问题；

- 支持高级控制投用前检查；

- 支持控制策略优化；

- 提高系统对真实化工现场的适应性。

### 6.5.3 诊断结果表达

每个诊断结果应包括：

- 问题类型；

- 问题等级；

- 证据指标；

- 相关趋势；

- 可能原因；

- 建议排查步骤；

- 推荐处置措施；

- 是否建议 PID 整定；

- 是否建议设备检修；

- 是否建议工艺复核；

- 整改优先级；

- 预期收益。

### 6.5.4 优先级建议

P0：参数过激/过钝、振荡、饱和、长期手动、数据质量差诊断。
P1：阀门粘滞、外部扰动、回路耦合、控制结构问题。
P2：振荡源自动定位、AI 根因分析、跨装置传播分析。

## 6.6 PID 参数整定与模型辨识模块

### 6.6.1 功能定位

该模块用于根据过程数据建立控制对象模型，并生成 PID 参数整定建议。它是系统从“评估诊断”走向“优化处方”的关键模块。

### 6.6.2 主要功能

#### 1. 整定前数据选择

系统应支持用户选择用于整定的数据区间。

数据区间应满足：

- 数据质量良好；

- PV、SP、OP 完整；

- 回路处于合适控制模式；

- 有足够激励；

- 不存在严重工况切换；

- 不存在明显异常操作；

- 不存在仪表坏值；

- 满足模型辨识所需时长。

作用：

- 保证模型辨识质量；

- 避免使用无效数据整定；

- 提高参数建议可信度；

- 支持工程师人工确认；

- 支持整定过程审计。

#### 2. 自动数据片段识别

系统应自动识别以下可用于建模的片段：

- SP 阶跃变化；

- OP 阶跃变化；

- 自然扰动响应；

- 稳态运行片段；

- 闭环响应片段；

- 开环测试片段。

作用：

- 降低工程师寻找数据的工作量；

- 支持利用历史运行数据整定；

- 减少对现场扰动试验的依赖；

- 提高整定效率；

- 形成自动化整定工作流。

#### 3. 开环模型辨识

系统应支持在手动模式或试验条件下，通过 OP 变化识别过程模型。

常见模型包括：

- 一阶惯性加纯滞后模型；

- 二阶惯性加纯滞后模型；

- 积分过程模型；

- 反向过程模型；

- 大滞后过程模型。

作用：

- 获得较准确的对象模型；

- 支持标准整定算法；

- 支持仿真验证；

- 适用于关键回路专项整定；

- 提高整定专业性。

#### 4. 闭环模型辨识

系统应支持利用正常运行状态下的 PV、SP、OP 数据进行闭环辨识。

作用：

- 减少对生产扰动试验的依赖；

- 适合不允许开环试验的化工装置；

- 支持在线或半在线整定；

- 提高系统实际可用性；

- 适用于连续监测和周期优化。

#### 5. PID 参数推荐

系统应根据对象模型和用户选择的整定目标生成 PID 参数建议。

整定目标包括：

- 平稳优先；

- 快速优先；

- 鲁棒优先；

- 阀门保护优先；

- 质量控制优先；

- 能耗优化优先；

- 液位缓冲优先；

- 温度慢过程优先。

作用：

- 提供可执行优化建议；

- 支持不同工艺对象差异化整定；

- 避免“一套参数适用于所有回路”；

- 提高整定结果工程适配性；

- 支持仪控工程师决策。

#### 6. PID 形式转换

不同 DCS 对 PID 参数的表达形式不同，系统应支持参数形式转换。

常见形式包括：

- 增益 Kc；

- 比例带 PB；

- 积分时间 Ti；

- 积分增益 Ki；

- 微分时间 Td；

- 正作用/反作用；

- 并联式 PID；

- 串联式 PID；

- ISA 标准形式；

- DCS 厂商特定形式。

作用：

- 避免整定参数换算错误；

- 支持跨 DCS 应用；

- 提高工程可实施性；

- 降低现场调参风险；

- 支持参数写入或人工录入。

#### 7. 整定建议等级

系统应给出整定建议的可信度和风险等级。

包括：

- 模型拟合优度；

- 数据质量评分；

- 激励充分性；

- 推荐参数变化幅度；

- 控制风险提示；

- 是否建议现场试验；

- 是否建议人工复核；

- 是否允许直接实施。

作用：

- 防止盲目采用算法建议；

- 提高系统安全性；

- 支持工程师决策；

- 支持审批流程；

- 增强客户信任。

### 6.6.3 优先级建议

P0：离线数据整定、模型辨识、参数推荐、PID 形式转换。
P1：闭环辨识、自动数据片段识别、整定目标选择。
P2：在线整定、参数安全写入、多变量协同整定。

## 6.7 仿真验证与整定前后对比模块

### 6.7.1 功能定位

该模块用于在 PID 参数实施前，通过模型仿真比较当前参数和推荐参数的控制效果，降低现场调参风险。

### 6.7.2 主要功能

#### 1. 当前参数仿真

系统应基于辨识模型和当前 PID 参数，仿真回路响应。

作用：

- 复现当前控制效果；

- 判断模型是否合理；

- 发现当前参数问题；

- 为推荐参数对比提供基准；

- 提高整定可信度。

#### 2. 推荐参数仿真

系统应基于推荐 PID 参数进行仿真。

作用：

- 预测整定后响应；

- 观察超调、调节时间、稳定性；

- 比较不同整定目标；

- 降低现场调参风险；

- 方便工程师选择参数。

#### 3. 扰动响应仿真

系统应支持模拟负荷扰动、输入扰动或输出扰动。

作用：

- 判断回路抗扰能力；

- 适合化工生产中扰动频繁场景；

- 支持鲁棒整定；

- 支持工艺稳定性评价；

- 支持工艺和仪控联合决策。

#### 4. 整定前后指标对比

系统应比较以下指标：

- 调节时间；

- 超调量；

- 稳态偏差；

- IAE；

- ISE；

- OP 行程；

- 阀门动作次数；

- 振荡程度；

- 平稳率；

- 控制评分。

作用：

- 定量证明整定效果；

- 支持报告输出；

- 支持审批决策；

- 支持实施后复盘；

- 支持客户价值展示。

#### 5. 风险提示

系统应对推荐参数进行安全检查。

典型风险包括：

- 参数变化过大；

- 可能导致过冲；

- 可能导致振荡；

- 输出动作过频；

- 对阀门磨损不利；

- 模型可信度不足；

- 数据质量不足；

- 不建议直接实施。

作用：

- 降低现场应用风险；

- 符合化工企业谨慎变更要求；

- 增强系统工程可信度；

- 支撑审批流程；

- 避免算法黑箱化。

### 6.7.3 优先级建议

P0：当前参数与推荐参数阶跃响应对比。
P1：扰动响应、整定前后指标对比、风险提示。
P2：多模型鲁棒性分析、数字孪生仿真、闭环在线验证。

## 6.8 问题闭环与整改管理模块

### 6.8.1 功能定位

该模块用于将系统发现的问题转化为可跟踪、可分派、可复盘的整改任务，形成“发现问题—诊断原因—制定措施—实施整改—效果验证”的闭环。

这是产品区别于普通监控软件的重要能力。

### 6.8.2 主要功能

#### 1. 问题自动生成

系统应根据诊断规则自动生成问题清单。

问题类型包括：

- 长期手动；

- 自控率低；

- 平稳率低；

- 振荡严重；

- 输出饱和；

- 阀门粘滞；

- 数据质量差；

- 参数疑似不合理；

- 响应过慢；

- 阀门动作过频。

作用：

- 自动将指标异常转化为管理任务；

- 避免问题淹没在报表中；

- 支持持续改进；

- 支持仪控工作计划；

- 支持管理层跟踪。

#### 2. 问题优先级排序

系统应根据以下因素自动排序：

- 回路重要度；

- 问题严重程度；

- 持续时间；

- 对报警的影响；

- 对质量的影响；

- 对能耗的影响；

- 对设备磨损的影响；

- 是否长期未处理；

- 是否属于关键装置；

- 是否具备明显优化收益。

作用：

- 帮助用户先处理最有价值的问题；

- 提高优化资源利用效率；

- 支持管理决策；

- 支持阶段性项目交付；

- 支持价值量化。

#### 3. 整改建议

系统应根据问题类型生成建议措施。

示例：

- PID 参数不合理：建议重新整定；

- 阀门粘滞：建议检查阀门、定位器和气源；

- 输出饱和：建议检查阀门能力、工艺负荷和控制范围；

- 数据质量差：建议检查仪表、通讯、采集配置；

- 长期手动：建议分析手动原因，确认是否存在工艺约束；

- 外部扰动：建议分析上游变量和相关回路；

- 串级异常：建议检查主副回路投用状态。

作用：

- 将诊断结果转化为行动；

- 降低对专家经验的依赖；

- 支持年轻工程师使用；

- 支持标准化服务交付；

- 形成知识库。

#### 4. 任务分派与状态跟踪

系统应支持将问题分派给责任人，并跟踪状态。

状态包括：

- 待确认；

- 待分析；

- 待整改；

- 整改中；

- 待验证；

- 已关闭；

- 暂缓处理；

- 不适用。

作用：

- 避免问题发现后无人处理；

- 支持跨部门协同；

- 支持仪控、工艺、设备联合整改；

- 支持管理层查看进度；

- 支持形成闭环管理机制。

#### 5. 整定与参数变更记录

系统应记录每次 PID 参数修改。

记录内容包括：

- 修改前参数；

- 推荐参数；

- 实施参数；

- 修改时间；

- 修改人；

- 审批人；

- 修改原因；

- 对应诊断报告；

- 实施后效果；

- 是否回退。

作用：

- 支持变更管理；

- 支持审计追溯；

- 避免参数修改无记录；

- 支持经验沉淀；

- 支持整定效果评价。

#### 6. 效果复盘

系统应在整改后自动比较整改前后的性能指标。

包括：

- 自控率变化；

- 平稳率变化；

- 振荡率变化；

- 饱和率变化；

- 阀门行程变化；

- 报警次数变化；

- 操作次数变化；

- 性能评分变化；

- 质量指标变化；

- 能耗指标变化。

作用：

- 证明整改有效性；

- 支持项目验收；

- 支持持续优化；

- 支持管理汇报；

- 支持形成成功案例。

### 6.8.3 优先级建议

P0：问题清单、整改建议、处理状态、整定记录。
P1：任务分派、审批流程、效果复盘。
P2：与工单系统集成、MOC 变更管理、移动端闭环。

## 6.9 报表与工艺平稳性报告模块

### 6.9.1 功能定位

该模块用于自动生成回路级、装置级、厂级、专项诊断、整定、月度绩效等报告，满足工程分析、管理汇报和项目交付需求。

### 6.9.2 主要报表类型

#### 1. 单回路评估报告

内容包括：

- 回路基本信息；

- PV/SP/OP 趋势；

- MODE 状态；

- 自控率；

- 有效自控率；

- 平稳率；

- 准确率；

- 振荡率；

- 饱和率；

- 好值率；

- 阀门行程；

- 性能评分；

- 问题诊断；

- 整改建议。

作用：

- 支持仪控工程师详细分析；

- 支持问题回路归档；

- 支持整定前后比较；

- 支持专项诊断服务；

- 支持客户交付报告。

#### 2. 装置级报告

内容包括：

- 装置总回路数；

- 参与评估回路数；

- 自控率；

- 平稳率；

- 性能评分；

- 各等级回路数量；

- 最差回路排行；

- 问题类型分布；

- 报警与操作统计；

- 整改建议清单。

作用：

- 支持车间主任、生产厂长查看；

- 支持装置月度运行分析；

- 支持控制性能对标；

- 支持整改计划制定；

- 支持管理汇报。

#### 3. 厂级综合报告

内容包括：

- 全厂控制性能概览；

- 各装置对比；

- 各类回路对比；

- 控制性能趋势；

- 长期未处理问题；

- 关键回路状态；

- 控制优化收益分析；

- 下一阶段优化建议。

作用：

- 支持企业管理层掌握整体情况；

- 支持数字化建设评估；

- 支持年度优化计划；

- 支持跨装置资源分配；

- 支持管理决策。

#### 4. PID 整定报告

内容包括：

- 回路基本信息；

- 当前 PID 参数；

- 数据选择区间；

- 模型辨识结果；

- 模型拟合度；

- 推荐 PID 参数；

- 当前参数仿真；

- 推荐参数仿真；

- 风险提示；

- 实施建议；

- 审批记录；

- 实施后复盘。

作用：

- 支持整定过程规范化；

- 支持参数变更审计；

- 支持客户确认；

- 支持现场实施；

- 支持知识沉淀。

#### 5. 工艺平稳性报告

内容包括：

- 装置平稳率；

- 关键工艺变量波动；

- 控制回路性能；

- 报警次数；

- 质量指标波动；

- 能耗指标波动；

- 关键问题回路；

- 波动原因分析；

- 整改建议；

- 优化效果评价。

作用：

- 将控制回路性能上升到生产平稳性层面；

- 支持生产、工艺、仪控联合分析；

- 支持企业工艺平稳性管理；

- 支持安环和生产管理要求；

- 提高产品对管理层的价值。

#### 6. 周报、月报、年报和自定义报告

系统应支持自动生成周期报告。

作用：

- 减少人工整理工作量；

- 支持持续跟踪；

- 支持长期趋势分析；

- 支持定期汇报；

- 支持客户年度服务交付。

### 6.9.3 报告输出格式

系统应支持：

- Web 在线查看；

- PDF 导出；

- Word 导出；

- Excel 导出；

- 图片导出；

- 自动邮件推送；

- 报告模板配置。

### 6.9.4 优先级建议

P0：单回路报告、装置级报告、日报/月报、PDF/Excel 导出。
P1：整定报告、工艺平稳性报告、自定义报告。
P2：自动报告解读、AI 生成汇报材料、管理层专题报告。

## 6.10 报警、工艺指标、设备与批次关联分析模块

### 6.10.1 功能定位

该模块用于把控制回路性能与报警、工艺指标、设备状态、批次质量等业务对象关联起来，从而证明控制优化的实际生产价值。

### 6.10.2 主要功能

#### 1. 报警关联分析

系统应分析控制回路波动与报警事件之间的关系。

功能包括：

- 回路报警次数统计；

- 控制波动前后报警变化；

- 振荡回路与报警泛滥关联；

- 参数整定前后报警变化；

- 长期手动回路与报警关联；

- 报警高发回路排行。

作用：

- 证明控制优化可以减少报警；

- 支持报警管理系统联动；

- 帮助安环和生产管理理解控制性能价值；

- 支持报警根因分析；

- 形成“报警 + 回路”联合解决方案。

#### 2. 工艺指标关联分析

系统应支持将回路性能与工艺指标关联。

典型工艺指标包括：

- 反应温度；

- 釜压；

- 流量配比；

- pH；

- 液位；

- 蒸汽耗量；

- 冷却水耗量；

- 收率；

- 产品纯度；

- 杂质含量。

作用：

- 找出影响工艺质量的关键控制回路；

- 支持工艺优化；

- 支持能耗优化；

- 支持质量波动分析；

- 将控制性能转化为生产价值。

#### 3. 设备关联分析

系统应关联调节阀、执行机构、仪表等设备信息。

作用：

- 支持阀门健康诊断；

- 支持设备检修计划；

- 支持仪表校验；

- 识别控制问题背后的设备原因；

- 促进仪控与设备部门协同。

#### 4. 批次关联分析

对于精细化工和医药中间体企业，系统应支持按批次分析回路性能。

功能包括：

- 按批号统计回路性能；

- 按工序统计回路性能；

- 按配方阶段统计回路性能；

- 对比优质批次与异常批次的控制性能；

- 识别影响批次质量的关键回路；

- 生成批次控制性能报告。

作用：

- 适应间歇式、批次型生产场景；

- 支持 EBR 和 MES 集成；

- 支持批次质量追溯；

- 支持工艺阶段化优化；

- 形成与传统连续化工 CLPM 的差异化能力。

### 6.10.3 优先级建议

P0：报警次数、操作次数、工艺指标趋势关联。
P1：阀门设备关联、关键工艺指标关联、整定前后报警对比。
P2：批次关联、质量关联、经济价值分析。

## 6.11 AI 辅助诊断与知识库模块

### 6.11.1 功能定位

该模块用于通过 AI 和专家知识库，将复杂的指标、趋势、诊断结果自动转化为工程师和管理人员容易理解的分析结论。

### 6.11.2 主要功能

#### 1. 自动诊断解释

系统应根据指标异常自动生成自然语言解释。

示例：

该回路过去 24 小时内振荡率较高，PV 存在明显周期性波动，OP 同步出现频繁反向动作。结合输出行程指数偏高，初步判断可能存在 PID 参数过激或阀门粘滞问题，建议优先检查阀门定位器和阀杆动作情况，再进行参数整定。

作用：

- 降低专业门槛；

- 帮助年轻工程师理解诊断结果；

- 提高报告可读性；

- 支持专家服务复制；

- 增强产品智能化体验。

#### 2. 智能处置建议

系统应根据问题类型、历史案例、专家规则生成处置建议。

作用：

- 将诊断转化为行动；

- 支持标准化服务；

- 减少对个人专家依赖；

- 支持整改闭环；

- 支持知识沉淀。

#### 3. 相似案例推荐

系统应根据当前问题推荐历史类似案例。

作用：

- 提高问题处理效率；

- 复用历史经验；

- 支持新人学习；

- 形成企业知识库；

- 增强系统长期价值。

#### 4. 智能问答

用户可向系统提问，例如：

- 为什么这个温度回路评分低？

- 哪些回路最应该优先整定？

- 本周控制性能变差的主要原因是什么？

- 哪些阀门疑似粘滞？

- 哪些回路影响了产品质量？

作用：

- 提升人机交互效率；

- 支持管理层快速理解；

- 支持工程师深入分析；

- 降低报表阅读成本；

- 形成 AI 工业助手能力。

### 6.11.3 优先级建议

P0：规则化诊断说明、问题建议模板。
P1：AI 报告摘要、智能问答、相似案例。
P2：多模态趋势解读、自动根因推理、专家 Agent。

## 6.12 系统管理与安全审计模块

### 6.12.1 功能定位

该模块负责用户、权限、日志、系统配置、安全控制、授权管理和审计追踪，确保产品在工业现场安全、可靠、可管理。

### 6.12.2 主要功能

#### 1. 用户与权限管理

系统应支持不同角色权限。

典型角色：

- 系统管理员；

- 仪控工程师；

- 工艺工程师；

- 设备工程师；

- 生产管理人员；

- 管理层查看用户；

- 只读用户；

- 外部专家用户。

作用：

- 防止非授权访问；

- 控制参数整定和配置修改权限；

- 支持不同部门使用；

- 满足企业信息安全要求；

- 支持审计追踪。

#### 2. 操作日志

系统应记录关键操作。

包括：

- 登录；

- 配置修改；

- 回路删除；

- 指标参数修改；

- 整定计算；

- PID 参数建议生成；

- 报告生成；

- 问题关闭；

- 数据源配置修改；

- 用户权限修改。

作用：

- 支持审计；

- 支持问题追溯；

- 支持安全管理；

- 支持责任界定；

- 满足工业软件规范要求。

#### 3. 参数变更审计

系统应重点记录 PID 参数和评价标准相关变更。

作用：

- 防止参数被随意修改；

- 支持变更管理；

- 支持整定效果复盘；

- 支持客户安全要求；

- 增强产品可信度。

#### 4. 系统健康监测

系统应监测以下状态：

- 数据采集服务状态；

- 计算服务状态；

- 数据库状态；

- OPC 连接状态；

- 任务调度状态；

- 授权状态；

- 磁盘空间；

- CPU 和内存；

- 数据延迟；

- 异常日志。

作用：

- 保证系统稳定运行；

- 快速发现服务异常；

- 降低运维成本；

- 支持客户现场部署；

- 提高系统可靠性。

### 6.12.3 优先级建议

P0：用户权限、操作日志、系统配置、数据源管理。
P1：系统健康监测、授权管理、参数审计。
P2：工控安全策略、单点登录、企业级安全集成。

# 7. 非功能需求

## 7.1 性能需求

- 支持至少 500 个控制回路实时监控；

- 推荐架构应支持扩展至 3000 个以上控制回路；

- 实时监控刷新周期建议不大于 2 分钟；

- 小时统计任务应在整点后合理时间内完成；

- 单回路趋势查询响应时间应控制在 3 秒以内；

- 装置级总览响应时间应控制在 5 秒以内；

- 报表生成应支持异步任务；

- 长周期数据查询应支持分页、缓存和降采样。

## 7.2 可靠性需求

- 数据采集服务异常后应自动重连；

- 计算任务失败后应有重试机制；

- 数据库异常应有告警；

- 系统应支持定期备份；

- 系统升级不应影响历史数据；

- 关键计算结果应可追溯；

- 断点恢复后应补算历史数据；

- 系统应具备运行日志和错误日志。

## 7.3 安全需求

- PID 参数整定建议默认不直接写入 DCS；

- 如支持参数写入，必须经过权限控制和审批；

- 系统应支持只读接入模式；

- 数据源账号密码应加密存储；

- 用户操作应审计；

- 外部远程访问应经过安全隔离；

- 系统不得影响 DCS 控制稳定；

- 关键接口应设置访问控制。

## 7.4 易用性需求

- 支持从总览逐级下钻到单回路；

- 支持指标排序和筛选；

- 支持问题回路一键生成报告；

- 支持趋势图联动；

- 支持鼠标悬停查看指标解释；

- 支持常用时间范围快捷选择；

- 支持报表模板配置；

- 支持中文术语和工程化表达。

## 7.5 可扩展性需求

- 支持多 DCS 接入；

- 支持多工厂扩展；

- 支持新指标扩展；

- 支持算法插件扩展；

- 支持与报警系统集成；

- 支持与 MES/EBR 集成；

- 支持与设备管理系统集成；

- 支持与 KPI 平台集成。

# 8. MVP 版本建议

## 8.1 MVP 目标

MVP 版本应优先实现“能接入、能配置、能评估、能诊断、能报告、能形成整改闭环”的核心能力。

不建议 MVP 一开始就追求复杂 AI、在线写参数、多变量优化和完整经济模型。

## 8.2 MVP 功能范围

### P0 必须实现

- OPC DA/UA 数据接入；

- CSV/Excel 离线数据导入；

- 厂/装置/回路组/回路层级配置；

- PV/SP/OP/MODE 位号映射；

- 回路是否参与统计配置；

- 自控率计算；

- 有效自控率计算；

- 平稳率计算；

- 准确率计算；

- 振荡率计算；

- 饱和率计算；

- 好值率计算；

- 综合性能评分；

- 总览看板；

- 单回路趋势；

- 问题回路排行；

- 单回路评估报告；

- 装置级报告；

- 问题清单；

- 整改建议；

- 用户权限；

- 操作日志。

### P1 优先增强

- 黏滞系数；

- 输出行程指数；

- 稳态时间；

- 快速率；

- 阀门动作次数；

- 回路相关性分析；

- 离线模型辨识；

- PID 参数推荐；

- 整定前后仿真；

- 整定报告；

- 整改任务闭环；

- 报警关联分析；

- 整定记录归档；

- AI 诊断说明模板。

### P2 后续规划

- 在线闭环模型辨识；

- 参数审批后写入 DCS；

- 多变量耦合诊断；

- 振荡源自动定位；

- 批次控制性能分析；

- 质量指标关联；

- 能耗损失估算；

- 多基地 SaaS；

- 专家知识库；

- 智能问答 Agent。

# 9. 典型业务流程

## 9.1 回路性能评估流程

数据接入
→ 回路配置
→ 数据质量检查
→ 指标计算
→ 综合评分
→ 问题回路排序
→ 生成评估报告
→ 输出整改建议

## 9.2 回路诊断流程

发现异常回路
→ 查看趋势
→ 分析 PV/SP/OP/MODE
→ 检查数据质量
→ 判断振荡、饱和、粘滞、响应速度
→ 识别可能原因
→ 生成诊断结论
→ 推荐处置措施

## 9.3 PID 整定流程

选择回路
→ 选择数据区间
→ 检查数据质量
→ 模型辨识
→ 当前参数仿真
→ 生成推荐参数
→ 推荐参数仿真
→ 风险提示
→ 工程师确认
→ 审批实施
→ 效果复盘

## 9.4 整改闭环流程

系统发现问题
→ 自动生成问题单
→ 设置优先级
→ 分派责任人
→ 制定整改措施
→ 实施整改
→ 系统自动复查
→ 对比整改前后效果
→ 关闭问题
→ 沉淀案例

# 10. 产品差异化建议

## 10.1 从“监控评估”升级为“诊断处方”

不能只停留在显示指标和报表，而要告诉用户：

- 哪个回路不好；

- 为什么不好；

- 应该谁处理；

- 应该如何处理；

- 处理后有没有改善。

## 10.2 从“PID 整定工具”升级为“控制回路健康管理平台”

PID 整定只是其中一个功能，完整产品应覆盖：

- 回路资产管理；

- 性能评估；

- 故障诊断；

- 参数整定；

- 整改闭环；

- 报告交付；

- 工艺平稳性管理。

## 10.3 面向精细化工增加批次场景能力

在精细化工、医药中间体、涂料、农药等行业，生产过程往往是批次型、阶段型、配方型。产品应逐步支持：

- 按批次评价回路性能；

- 按工序阶段评价回路性能；

- 对比优质批次和异常批次；

- 关联 EBR 和 MES；

- 分析控制波动对批次质量的影响。

这是区别于传统连续化工 CLPM 产品的重要机会。

## 10.4 与报警管理形成组合方案

控制回路振荡、参数不当、阀门粘滞往往会导致报警增多。产品应与报警管理系统联动，形成：

- 报警多的根因是否来自控制回路；

- 回路优化后报警是否减少；

- 哪些报警可以通过控制优化治理；

- 安环、生产、仪控共同认可的稳定性改进方案。

## 10.5 建立离线诊断服务能力

在尚未完成客户 OPC 接入之前，可以先通过离线数据完成诊断服务。

建议形成标准服务包：

- 客户导出数据；

- 数据质量检查；

- 回路性能评估；

- 问题回路清单；

- PID 整定建议；

- 控制平稳性报告；

- 后续在线系统建设建议。

这有利于售前突破和低成本试点。

# 11. 阶段性版本规划

## V1.0：基础评估与报告版本

目标：完成基础数据接入、回路配置、性能指标计算、总览、评估、报表。

核心能力：

- 数据接入；

- 回路台账；

- 自控率、平稳率、准确率、振荡率、饱和率、好值率；

- 综合评分；

- 总览看板；

- 单回路报告；

- 装置报告；

- 问题回路排行。

## V1.5：诊断与整改闭环版本

目标：从指标展示升级为问题诊断和整改管理。

新增能力：

- 参数问题诊断；

- 阀门问题诊断；

- 数据质量诊断；

- 问题清单；

- 整改建议；

- 责任人和状态跟踪；

- 整改前后对比；

- 报警关联分析。

## V2.0：PID 整定与仿真版本

目标：形成可交付的 PID 参数优化能力。

新增能力：

- 模型辨识；

- PID 参数推荐；

- 整定目标选择；

- PID 形式转换；

- 当前参数和推荐参数仿真；

- 整定报告；

- 参数变更记录；

- 整定效果复盘。

## V2.5：工艺平稳性与批次分析版本

目标：从仪控工具升级为生产平稳性管理系统。

新增能力：

- 工艺指标关联；

- 质量指标关联；

- 批次回路性能分析；

- 装置平稳性报告；

- 经济价值估算；

- 与 MES/EBR/KPI 平台集成。

## V3.0：AI 专家系统版本

目标：形成智能化控制回路诊断和优化助手。

新增能力：

- AI 诊断解释；

- 智能问答；

- 相似案例推荐；

- 自动生成月报；

- 自动生成整改建议；

- 专家知识库；

- 多装置控制性能对标；

- 远程专家服务平台。

# 12. 验收指标建议

## 12.1 数据接入验收

- 成功接入指定 DCS/PLC 数据源；

- PV/SP/OP/MODE 数据正常采集；

- 数据延迟满足要求；

- 质量码识别正确；

- 历史数据可查询；

- 离线数据可导入。

## 12.2 指标计算验收

- 自控率计算正确；

- 有效自控率计算正确；

- 平稳率计算正确；

- 振荡率计算正确；

- 饱和率计算正确；

- 好值率计算正确；

- 综合评分规则可配置；

- 计算结果可追溯。

## 12.3 诊断功能验收

- 能识别长期手动回路；

- 能识别输出饱和回路；

- 能识别振荡回路；

- 能识别数据质量差回路；

- 能生成问题原因说明；

- 能生成整改建议。

## 12.4 报表功能验收

- 能生成单回路报告；

- 能生成装置报告；

- 能生成日报/月报；

- 能导出 PDF/Excel；

- 报告内容与系统数据一致；

- 报告模板可配置。

## 12.5 PID 整定验收

- 能选择有效数据区间；

- 能完成模型辨识；

- 能给出模型拟合度；

- 能生成 PID 参数建议；

- 能完成整定前后仿真；

- 能生成整定报告；

- 能记录参数变更过程。

# 13. 关键设计原则

## 13.1 安全优先

系统初期应坚持“只读接入、建议为主、人工确认、审计记录”的原则。除非客户明确要求并完成安全评估，否则不建议自动写入 PID 参数。

## 13.2 工程可信

所有诊断结论都应给出数据证据、趋势支撑和指标依据，避免黑箱化。

## 13.3 分层呈现

管理层看总览和 KPI，仪控工程师看趋势和诊断，设备工程师看阀门和仪表，工艺工程师看工况和质量关联。

## 13.4 闭环管理

产品不应止步于“发现问题”，而应推动“整改—复查—归档—沉淀”。

## 13.5 标准化交付

系统应支持标准报告模板、标准诊断流程、标准整改建议和标准验收指标，便于规模化复制。

## 13.6 可扩展集成

产品应预留与报警管理、MES、EBR、设备管理、KPI 平台、建模平台、数据平台的接口。

# 14. 总结

控制回路性能评估、诊断与 PID 参数整定系统的核心，不只是监控 PID 回路，而是帮助企业建立基础控制层的持续健康管理机制。

产品建设应围绕以下主线展开：

- 以数据接入和回路台账为基础；

- 以性能指标和综合评分为抓手；

- 以故障诊断和 PID 整定为核心专业能力；

- 以整改闭环和报告体系为管理落地方式；

- 以报警、工艺、设备、质量、批次关联为价值放大方向；

- 以 AI 辅助诊断和知识库作为未来差异化能力。

建议首版产品不要贪大求全，而是优先实现“数据接入—回路配置—性能评估—问题诊断—报告输出—整改闭环”的最小完整闭环，再逐步扩展 PID 整定、仿真验证、批次分析、AI 专家系统等高级功能。